MI11_R2B3交直流漏电流传感器

产品说明书

- PM-20160128225-C-1.0

- 主  编：孙  林

- 主  审：罗洪亮

- 编  辑：汤  丽

深圳市信瑞达电力设备有限公司

SHENZHEN XINRUIDA ELECTRIC POWER EQUIPMENTS CO.,LTD

目   录

第一章  产品概述	2

1.1、	主要功能及特点	2

1.2、	技术参数	2

第二章  产品尺寸及接线	3

2.1、	产品实物图	3

2.2、	产品尺寸图	3

2.3、	接线端子定义	3

第三章  调试	4

3.1、	LED指示灯定义	4

3.2、	产品应用	4

# 第一章  产品概述

在直流电源操作系统中，为保证系统运行可靠，以及可维护性，母线及支路的绝缘检测成为系统的关键设备。要想检测直流系统支路绝缘状况，漏电流传感器成为了必不可少的检测单元。MI11_R2B3是我司新一代漏电流传感器，可测量交流漏电流和直流漏电流信号。主要用于直流操作系统中直流母线对地的绝缘、以及交流串扰的检测。该产品交直流一体，具有占用体积小，集成度高，接线方便等特点，大大提高了系统的竞争优势。

## 主要功能及特点

- 集交直流漏电流于一体，体积小，安装方便；

- 采用ARM_Cortex M0+ 处理器，12bit高精度ADC，处理速度快，精度高；

- 采用闭环负反馈控制系统，稳定性高，零点漂移小；

- 低功耗设计，整机功耗小于0.3W；

- 1路RS485输出：标准Modbus_RTU协议；

## 技术参数

| 主要测量数据技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术要求描述 | 精度 |
| 1 | 外形尺寸 | 96×48×59.8mm（±0.5mm） |  |
| 2 | 直流漏电流 | 0~±10mA | 室温(25±5℃)：±150uA |
|  |  |  | 高低温特性（-25~65℃）：±300uA |
| 3 | 交流漏电流 | 0~±15mA | 室温(25±5℃)：±150uA |
|  |  |  | 高低温特性（-25~65℃）：±300uA |
| 4 | 工作电源 | 11~16.5VDC | ≤0.3W |
| 5 | RS485通讯输出 | 2400/4800/9600/19200bps可设定； 奇/偶/无校验可设定 | ModBus_ RTU协议 默认：9600bps，无校验 |
| 6 | 工作环境温度 | -25~65℃ |  |
| 7 | 存储环境温度 | -40~80℃ |  |
| 8 | 相对湿度 | 0~90%，无凝霜 |  |
| 9 | 工作海拔高度 | 3000m |  |

表1：技术参数

# 第二章  产品尺寸及接线

## 产品实物图

图1：产品实物图

## 产品尺寸图

正视图

侧视图

俯视图

图2：产品尺寸(单位：mm)

## 接线端子定义

| 序号 | 标示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B | RS485_B |
| 2 | A | RS485_A |
| 3 | GND | 工作电源负 |
| 4 | + | 工作电源正 |

表2：端子定义

# 第三章  调试

## LED指示灯定义

- LED快闪（0.2秒）：工作正常，通讯不正常；

- LED慢闪（1秒）：工作正常，通讯正常；

- LED灭或常亮：产品工作不正。

## 产品应用

- 产品标签上所示电流方向应与直流正母线的电流方向一致。

- 多台产品接至同一RS485总线时，应在接入总线前通过RS485修改产品地址，确保同一RS485总线上的传感器无重复地址，具体设置方法参照通讯协议。

- 通过RS485设置，产品可工作在直流模式，或交流模式；默认工作在直流模式。当绝缘仪检测到的直流母线上存在交流分量后，绝缘仪下发命令，将传感器设置为交流模式，优先排除交流串扰故障；当交流串扰故障消失后，再将传感器设置为直流模式，执行直流母线对地绝缘的实时监测。具体设置方法参照通讯协议。

深圳市信瑞达电力设备有限公司

SHENZHEN XINRUIDA ELECTRIC POWER EQUIPMENTS CO.,LTD

地址：深圳市宝安区石岩街道松白路旁中运泰科技工业园5栋8层

电话：0755-36615601

传真：0755-26700206

网址：http://www.szxrdt.com

E-mail：server@szxrdt.com

邮编：518055